## 갑지
샤든 그룹 입고 자재 검사 성적서 (갑)
검사 날짜: 2026년 9월 24일
품명 및 규격 : 15KV 하우징 (CKMR3015) | [7 empty] | 검사항목 | 검사방식 | 검사조건 | 자재번호 : 602013P015
로트번호： 20260918-04 / 20260902-01 | [7 empty] | 외관 | AQL | 전수
납품 업체 : ACE | [7 empty] | 치수 | Check | 1.5 | 개당 측정 시간 :
입고 날짜 : |  | 2026-08-26 |  | 100 |  |  |  | 기능 | AQL | 전수 | 총 측정 시간 :
순번 | 제품 번호 |  |  |  | 검사항목
[5 empty] | 기본검사 | [11 empty] | 충격 / PD |  |  |  | 판정
[5 empty] | 치수 |  |  |  | 외관 | 기능
[5 empty] | Ø170±1.2 | Ø542±2.0 | Ø197 ±1.2 | Ø165±0.8 | 외관 | CT극성 | CT저항값 (3.7~4.5) | VD쇼트 | 고저항값 (39.6~40.4) |  | 동작검사 | 110kg 가압후 주회로 저항 (≥70μΩ) | 충격파내전압 110kV/1.2X50μS/각3회 파두장±3%(0.84~1.56) 파미장±20%(40~60) 정극성+/ 부극성- |  | 부분 방전 시험 9.8kv 인가(10Pc 이하) | 내전압 (50kV)
[13 empty] | CT SIDE | ROD SIDE
[5 empty] | 8 |  |  |  | 검사 수량 : 전수
1 | X-26 |  | M2_100_1_R
2 | X-26 |  | M2_100_1_R
3 | X-26 |  | M2_100_1_R
4 | X-26 |  | M2_100_1_R
5 | X-26 |  | M2_100_1_R
6 | X-26 |  | M2_100_1_R
7 | X-26 |  | M2_100_1_R
8 | X-26 |  | M2_100_1_R
9 | X-26 |  | M2_100_1_R
10 | X-26 |  | M2_100_1_R
11 | X-26 |  | M2_100_1_R
12 | X-26 |  | M2_100_1_R
13 | X-26 |  | M2_100_1_R
14 | X-26 |  | M2_100_1_R
15 | X-26 |  | M2_100_1_R
16 | X-26 |  | M2_100_1_R
17 | X-26 |  | M2_100_1_R
18 | X-26 |  | M2_100_1_R
19 | X-26 |  | M2_100_1_R
20 | X-26 |  | M2_100_1_R
21 | X-26 |  | M2_100_1_R
22 | X-26 |  | M2_100_1_R
23 | X-26 |  | M2_100_1_R
24 | X-26 |  | M2_100_1_R
25 | X-26 |  | M2_100_1_R
26 | X-26 |  | M2_100_1_R
27 | X-26 |  | M2_100_1_R
28 | X-26 |  | M2_100_1_R
29 | X-26 |  | M2_100_1_R
30 | X-26 |  | M2_100_1_R
31 | X-26 |  | M2_100_1_R
32 | X-26 |  | M2_100_1_R
33 | X-26 |  | M2_100_1_R
34 | X-26 |  | M2_100_1_R
35 | X-26 |  | M2_100_1_R
검사 방법 (계측기) |  |  |  |  | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 육안 | CT측정 계측기 | 멀티 테스터 | 멀티 테스터 | 절연 저항계 |  | 동작 지그 | 주회로 저항 측정기 | 뇌충격 검사기 |  | 부분 방전 시험 | AC 전압 시험기
차기 검교정 예정일 |  |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05
비고:
검사 결과 : ㅁ합격 ㅁ불합격 ㅁ특채
검토 : | [17 empty] | 검사자 :

## 을지_1
샤든 그룹 입고 자재 검사 성적서 (을 I)
검사 날짜: 2026년 9월 8일
품명 및 규격 : 15KV 하우징 (CKMR3015) | [7 empty] | 검사항목 | 검사방식 | 검사조건
로트번호： 20260918-04 / 20260902-01 | [7 empty] | 외관 | AQL | 전수
납품 업체 : ACE | [7 empty] | 치수 | Check | 1.5
입고 날짜 : |  | 2026-08-26 |  | 100 |  |  |  | 기능 | AQL | 전수
순번 | 제품 번호 |  |  |  | 검사항목
[5 empty] | 기본검사 | [11 empty] | 충격 / PD |  |  |  | 판정
[5 empty] | 치수 |  |  |  | 외관 | 기능
[5 empty] | Φ190±1.2 | Φ604.4±2.0 | Φ176 ±1.2 | Φ32±0.8 | 외관 | CT극성 | CT저항값 (3.7~4.5) | VD쇼트 | 고저항값 (39.6~40.4) |  | 동작검사 | 110kg 가압후 주회로 저항 (≥80μΩ) | 충격파내전압 150kV/1.2X50μS/각3회 파두장±3%(0.84~1.56) 파미장±20% (40~60) 정극성+/ 부극성- |  | 부분 방전 시험 9.8kv 인가(10Pc 이하) | 내전압 (60kV)
[13 empty] | CT SIDE | ROD SIDE
[5 empty] | 8 |  |  |  | 검사 수량 : 전수
36 |  |  | M2_100_1_R
37 |  |  | M2_100_1_R
38 |  |  | M2_100_1_R
39 |  |  | M2_100_1_R
40 |  |  | M2_100_1_R
41 |  |  | M2_100_1_R
42 |  |  | M2_100_1_R
43 |  |  | M2_100_1_R
44 |  |  | M2_100_1_R
45 |  |  | M2_100_1_R
46 |  |  | M2_100_1_R
47 |  |  | M2_100_1_R
48 |  |  | M2_100_1_R
49 |  |  | M2_100_1_R
50 |  |  | M2_100_1_R
51 |  |  | M2_100_1_R
52 |  |  | M2_100_1_R
53 |  |  | M2_100_1_R
54 |  |  | M2_100_1_R
55 |  |  | M2_100_1_R
56 |  |  | M2_100_1_R
57 |  |  | M2_100_1_R
58 |  |  | M2_100_1_R
59 |  |  | M2_100_1_R
60 |  |  | M2_100_1_R
61 |  |  | M2_100_1_R
62 |  |  | M2_100_1_R
63 |  |  | M2_100_1_R
64 |  |  | M2_100_1_R
65 |  |  | M2_100_1_R
66 |  |  | M2_100_1_R
67 |  |  | M2_100_1_R
68 |  |  | M2_100_1_R
69 |  |  | M2_100_1_R
70 |  |  | M2_100_1_R
검사 방법 (계측기) |  |  |  |  | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 육안 | CT측정 계측기 | 멀티 테스터 | 멀티 테스터 | 절연 저항계 |  | 동작 지그 | 주회로 저항 측정기 | 뇌충격 검사기 |  | 부분 방전 시험 | AC 전압 시험기
차기 검교정 예정일 |  |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05
비고:
검사 결과 : ㅁ합격 ㅁ불합격 ㅁ특채
검토 : | [17 empty] | 검사자 :

## 을지_2
샤든 그룹 입고 자재 검사 성적서 (을 II)
검사 날짜: 2026년 9월 8일
품명 및 규격 : 15KV 하우징 (CKMR3015) | [7 empty] | 검사항목 | 검사방식 | 검사조건
로트번호： 20260918-04 / 20260902-01 | [7 empty] | 외관 | AQL | 전수
납품 업체 : ACE | [7 empty] | 치수 | Check | 1.5
입고 날짜 : |  | 2026-08-26 |  | 100 |  |  |  | 기능 | AQL | 전수
순번 | 제품 번호 |  |  |  | 검사항목
[5 empty] | 기본검사 | [11 empty] | 충격 / PD |  |  |  | 판정
[5 empty] | 치수 |  |  |  | 외관 | 기능
[5 empty] | Φ190±1.2 | Φ604.4±2.0 | Φ176 ±1.2 | Φ32±0.8 | 외관 | CT극성 | CT저항값 (3.7~4.5) | VD쇼트 | 고저항값 (39.6~40.4) |  | 동작검사 | 110kg 가압후 주회로 저항 (≥80μΩ) | 충격파내전압 150kV/1.2X50μS/각3회 파두장±3%(0.84~1.56) 파미장±20% (40~60) 정극성+/ 부극성- |  | 부분 방전 시험 9.8kv 인가(10Pc 이하) | 내전압 (60kV)
[13 empty] | CT SIDE | ROD SIDE
[5 empty] | 8 |  |  |  | 검사 수량 : 전수
71 |  |  | M2_100_1_R
72 |  |  | M2_100_1_R
73 |  |  | M2_100_1_R
74 |  |  | M2_100_1_R
75 |  |  | M2_100_1_R
76 |  |  | M2_100_1_R
77 |  |  | M2_100_1_R
78 |  |  | M2_100_1_R
79 |  |  | M2_100_1_R
80 |  |  | M2_100_1_R
81 |  |  | M2_100_1_R
82 |  |  | M2_100_1_R
83 |  |  | M2_100_1_R
84 |  |  | M2_100_1_R
85 |  |  | M2_100_1_R
86 |  |  | M2_100_1_R
87 |  |  | M2_100_1_R
88 |  |  | M2_100_1_R
89 |  |  | M2_100_1_R
90 |  |  | M2_100_1_R
91 |  |  | M2_100_1_R
92 |  |  | M2_100_1_R
93 |  |  | M2_100_1_R
94 |  |  | M2_100_1_R
95 |  |  | M2_100_1_R
96 |  |  | M2_100_1_R
97 |  |  | M2_100_1_R
98 |  |  | M2_100_1_R
99 |  |  | M2_100_1_R
100 |  |  | M2_100_1_R
M2_100_1_R
M2_100_1_R
M2_100_1_R
M2_100_1_R
M2_100_1_R
검사 방법 (계측기) |  |  |  |  | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 육안 | CT측정 계측기 | 멀티 테스터 | 멀티 테스터 | 절연 저항계 |  | 동작 지그 | 주회로 저항 측정기 | 뇌충격 검사기 |  | 부분 방전 시험 | AC 전압 시험기
차기 검교정 예정일 |  |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05
비고:
검사 결과 : ㅁ합격 ㅁ불합격 ㅁ특채
검토 : | [17 empty] | 검사자 :