## 갑지
샤든 그룹 입고 자재 검사 성적서 (갑)
검사 날짜: 2026년 9월 8일
품명 및 규격 : 27KV 하우징 (CKMR3515) | [7 empty] | 검사항목 | 검사방식 | 검사조건 | 자재번호 : 604013P000
로트번호：ACE-CK-2026061603 / ACE-CK-2026070202 / ACE-CK-2026070204 | [7 empty] | 외관 | AQL | 전수
납품 업체 : ACE | [7 empty] | 치수 | Check | 1.5 | 개당 측정 시간 :
입고 날짜 : |  | 2026-08-26 |  | 100 |  |  |  | 기능 | AQL | 전수 | 총 측정 시간 :
순번 | 제품 번호 |  |  |  | 검사항목
[5 empty] | 기본검사 | [11 empty] | 충격 / PD |  |  | 판정
[5 empty] | 치수 |  |  |  | 외관 | 기능
[5 empty] | Φ190±1.2 | Φ604.4±2.0 | Φ176 ±1.2 | Φ32±0.8 | 외관 | CT극성 | CT저항값 (3.7~4.5) | VD쇼트 | 고저항값 (39.6~40.4) |  | 동작검사 | 110kg 가압후 주회로 저항 (≥80μΩ) | 충격파내전압 150kV/1.2X50μS/각3회 파두장±3%(0.84~1.56) 파미장±20%(40~60) 정극성+/ 부극성- | Partial Discharge 17.2kv 인가(10Pc 이하) | 내전압 (60kV)
[13 empty] | CT SIDE | ROD SIDE
[5 empty] | 8 |  |  |  | 검사 수량 : 전수
1 | E-26 |  | M2_100_1_R
2 | E-26 |  | M2_100_1_R
3 | E-26 |  | M2_100_1_R
4 | E-26 |  | M2_100_1_R
5 | E-26 |  | M2_100_1_R
6 | E-26 |  | M2_100_1_R
7 | E-26 |  | M2_100_1_R
8 | E-26 |  | M2_100_1_R
9 | E-26 |  | M2_100_1_R
10 | E-26 |  | M2_100_1_R
11 | E-26 |  | M2_100_1_R
12 | E-26 |  | M2_100_1_R
13 | E-26 |  | M2_100_1_R
14 | E-26 |  | M2_100_1_R
15 | E-26 |  | M2_100_1_R
16 | E-26 |  | M2_100_1_R
17 | E-26 |  | M2_100_1_R
18 | E-26 |  | M2_100_1_R
19 | E-26 |  | M2_100_1_R
20 | E-26 |  | M2_100_1_R
21 | E-26 |  | M2_100_1_R
22 | E-26 |  | M2_100_1_R
23 | E-26 |  | M2_100_1_R
24 | E-26 |  | M2_100_1_R
25 | E-26 |  | M2_100_1_R
26 | E-26 |  | M2_100_1_R
27 | E-26 |  | M2_100_1_R
28 | E-26 |  | M2_100_1_R
29 | E-26 |  | M2_100_1_R
30 | E-26 |  | M2_100_1_R
31 | E-26 |  | M2_100_1_R
32 | E-26 |  | M2_100_1_R
33 | E-26 |  | M2_100_1_R
34 | E-26 |  | M2_100_1_R
35 | E-26 |  | M2_100_1_R
검사 방법 (계측기) |  |  |  |  | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 육안 | CT측정 계측기 | 멀티 테스터 | 멀티 테스터 | 절연 저항계 |  | 동작 지그 | 주회로 저항 측정기 | 뇌충격 검사기 | 부분 방전 시험 | AC 전압 시험기
차기 검교정 예정일 |  |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05
비고:
검사 결과 : ㅁ합격 ㅁ불합격 ㅁ특채
검토 : 현강희 | [15 empty] | 검사자 :

## 을지_1
샤든 그룹 입고 자재 검사 성적서 (을 II)
검사 날짜: 2026년 9월 8일
품명 및 규격 : 27KV 하우징 (CKMR3515) | [7 empty] | 검사항목 | 검사방식 | 검사조건
로트번호：ACE-CK-2026061603 / ACE-CK-2026070202 / ACE-CK-2026070204 | [7 empty] | 외관 | AQL | 전수
납품 업체 : ACE | [7 empty] | 치수 | Check | 1.5
입고 날짜 : |  | 2026-08-26 |  | 100 |  |  |  | 기능 | AQL | 전수
순번 | 제품 번호 |  |  |  | 검사항목
[5 empty] | 기본검사 | [11 empty] | 충격 / PD |  |  | 판정
[5 empty] | 치수 |  |  |  | 외관 | 기능
[5 empty] | Φ190±1.2 | Φ604.4±2.0 | Φ176 ±1.2 | Φ32±0.8 | 외관 | CT극성 | CT저항값 (3.7~4.5) | VD쇼트 | 고저항값 (39.6~40.4) |  | 동작검사 | 110kg 가압후 주회로 저항 (≥80μΩ) | 충격파내전압 150kV/1.2X50μS/각3회 파두장±3%(0.84~1.56) 파미장±20% (40~60) 정극성+/ 부극성- | Partial Discharge 17.2kv 인가(10Pc 이하) | 내전압 (60kV)
[13 empty] | CT SIDE | ROD SIDE
[5 empty] | 8 |  |  |  | 검사 수량 : 전수
36 | E-26 |  | M2_100_1_R
37 | E-26 |  | M2_100_1_R
38 | E-26 |  | M2_100_1_R
39 | E-26 |  | M2_100_1_R
40 | E-26 |  | M2_100_1_R
41 | E-26 |  | M2_100_1_R
42 | E-26 |  | M2_100_1_R
43 | E-26 |  | M2_100_1_R
44 | E-26 |  | M2_100_1_R
45 | E-26 |  | M2_100_1_R
46 | E-26 |  | M2_100_1_R
47 | E-26 |  | M2_100_1_R
48 | E-26 |  | M2_100_1_R
49 | E-26 |  | M2_100_1_R
50 | E-26 |  | M2_100_1_R
51 | E-26 |  | M2_100_1_R
52 | E-26 |  | M2_100_1_R
53 | E-26 |  | M2_100_1_R
54 | E-26 |  | M2_100_1_R
55 | E-26 |  | M2_100_1_R
56 | E-26 |  | M2_100_1_R
57 | E-26 |  | M2_100_1_R
58 | E-26 |  | M2_100_1_R
59 | E-26 |  | M2_100_1_R
60 | E-26 |  | M2_100_1_R
61 | E-26 |  | M2_100_1_R
62 | E-26 |  | M2_100_1_R
63 | E-26 |  | M2_100_1_R
64 | E-26 |  | M2_100_1_R
65 | E-26 |  | M2_100_1_R
66 | E-26 |  | M2_100_1_R
67 | E-26 |  | M2_100_1_R
68 | E-26 |  | M2_100_1_R
69 | E-26 |  | M2_100_1_R
70 | E-26 |  | M2_100_1_R
검사 방법 (계측기) |  |  |  |  | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 육안 | CT측정 계측기 | 멀티 테스터 | 멀티 테스터 | 절연 저항계 |  | 동작 지그 | 주회로 저항 측정기 | 뇌충격 검사기 | 부분 방전 시험 | AC 전압 시험기
차기 검교정 예정일 |  |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05
비고:
검사 결과 : ㅁ합격 ㅁ불합격 ㅁ특채
검토 : 현강희 | [15 empty] | 검사자 :

## 을지_2
샤든 그룹 입고 자재 검사 성적서 (을 II)
검사 날짜: 2026년 9월 8일
품명 및 규격 : 27KV 하우징 (CKMR3515) | [7 empty] | 검사항목 | 검사방식 | 검사조건
로트번호：ACE-CK-2026061603 / ACE-CK-2026070202 / ACE-CK-2026070204 | [7 empty] | 외관 | AQL | 전수
납품 업체 : ACE | [7 empty] | 치수 | Check | 1.5
입고 날짜 : |  | 2026-08-26 |  | 100 |  |  |  | 기능 | AQL | 전수
순번 | 제품 번호 |  |  |  | 검사항목
[5 empty] | 기본검사 | [11 empty] | 충격 / PD |  |  | 판정
[5 empty] | 치수 |  |  |  | 외관 | 기능
[5 empty] | Φ190±1.2 | Φ604.4±2.0 | Φ176 ±1.2 | Φ32±0.8 | 외관 | CT극성 | CT저항값 (3.7~4.5) | VD쇼트 | 고저항값 (39.6~40.4) |  | 동작검사 | 110kg 가압후 주회로 저항 (≥80μΩ) | 충격파내전압 150kV/1.2X50μS/각3회 파두장±3%(0.84~1.56) 파미장±20% (40~60) 정극성+/ 부극성- | Partial Discharge 17.2kv 인가(10Pc 이하) | 내전압 (60kV)
[13 empty] | CT SIDE | ROD SIDE
[5 empty] | 8 |  |  |  | 검사 수량 : 전수
71 | E-26 |  | M2_100_1_R
72 | E-26 |  | M2_100_1_R
73 | E-26 |  | M2_100_1_R
74 | E-26 |  | M2_100_1_R
75 | E-26 |  | M2_100_1_R
76 | E-26 |  | M2_100_1_R
77 | E-26 |  | M2_100_1_R
78 | E-26 |  | M2_100_1_R
79 | E-26 |  | M2_100_1_R
80 | E-26 |  | M2_100_1_R
81 | E-26 |  | M2_100_1_R
82 | E-26 |  | M2_100_1_R
83 | E-26 |  | M2_100_1_R
84 | E-26 |  | M2_100_1_R
85 | E-26 |  | M2_100_1_R
86 | E-26 |  | M2_100_1_R
87 | E-26 |  | M2_100_1_R
88 | E-26 |  | M2_100_1_R
89 | E-26 |  | M2_100_1_R
90 | E-26 |  | M2_100_1_R
91 | E-26 |  | M2_100_1_R
92 | E-26 |  | M2_100_1_R
93 | E-26 |  | M2_100_1_R
94 | E-26 |  | M2_100_1_R
95 | E-26 |  | M2_100_1_R
96 | E-26 |  | M2_100_1_R
97 | E-26 |  | M2_100_1_R
98 | E-26 |  | M2_100_1_R
99 | E-26 |  | M2_100_1_R
100 | E-26 |  | M2_100_1_R
M2_100_1_R
M2_100_1_R
M2_100_1_R
M2_100_1_R
M2_100_1_R
검사 방법 (계측기) |  |  |  |  | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 버니어 캘리퍼스 | 육안 | CT측정 계측기 | 멀티 테스터 | 멀티 테스터 | 절연 저항계 |  | 동작 지그 | 주회로 저항 측정기 | 뇌충격 검사기 | 부분 방전 시험 | AC 전압 시험기
차기 검교정 예정일 |  |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | - | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2027-01-05
비고:
검사 결과 : ㅁ합격 ㅁ불합격 ㅁ특채
검토 : 현강희 | [15 empty] | 검사자 :